        COMUNE DI ROSOLINI
       -Libero Consorzio di Comuni-
        -UFFICIO TECNICO V° SETTORE LL.PP.-
- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI –

VERBALE LAVORI D'URGENZA
( 163, DEL Dlgs n° 50/2016)
Giorno 9, venerdì del mese di Febbraio 2018 , il sottoscritto Scala Agostino addetto dell'ufficio idrico, controllo degli impianti di sollevamento acqua del comune, alle ore 9,00a, ho ricevuto una telefonata da parte del Sig. Di Mari Michele manovratore idrico di turno al quale mi riferiva il blocco del motore della pompa di rilancio n° 2, di c/da Granati Nuovi, immediatamente mi recavo presso la cabina comando elettrico alla quale accertavo che il quadro elettrico , segnava una avaria al motore della pompa di rilancio n° 2, ho chiamato telefonicamente, con la dovuta urgenza, i tecnici della ditta Floridia di Pozzallo, recatosi sul posto un dipendente tecnico della Ditta, dopo accurati controlli veniva rilevata una anomalia, con dicitura, “allarme di blocco”, pertanto si diagnosticava l'usura del motore ed occorreva sostituirlo.
CONSIDERATA l'urgenza onde evitare disagi dell'erogazione di acqua potabile a tutta l'utenza collegata alla rete idrica del comune in tal caso si avrebbe carenza idrica nei serbatoi di raccolta, è stata interpellata la Ditta Floridia di Pozzallo
I tecnici della Ditta Floridia di Pozzallo in data 12/02/2018, intervenuti presso l'impianto di rilancio provvedevano alla sostituzione del motore ed ulteriormente alla manutenzione dei premi-stop della pompa per un eccessiva perdita d'acqua;
 Terminati i lavori di sostituzione del motore e la manutenzione dei premi-stop la ditta Floridia S.r.l. Di Pozzallo presentava un dettagliato preventivo di spesa di € 5,246,00, Iva compresa,che si allega in copia,
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del V° Settore LL.PP. per gli adempimenti di competenza.
Rosolini, 12 /02/2018

L'addetto dell'ufficio idrico e controllo
 degli impianti di sollevamento
Sig. Scala Agostino